## 蒸気 ｋｇ
「差圧（オリフィス）流量計の流量補正」 蒸気の場合 質量流量 | [5 empty] | 流体工業株式会社
Ｗ１ ： 補正後の実流量 （質量流量 ｋｇ／ｈ 等 ） |  |  |  |  | 青枠内： 流量計設計仕様を入力
Ｗ０ ： 流量指示値 （質量流量 ｋｇ／ｈ 等 ） |  |  |  |  | 黄枠内： 設計と異なる条件を入力
ρ１ ： 異なる蒸気の密度 （ ｋｇ／ｍ＾3 ）
ρ０ ： 設計仕様の蒸気の密度 （ ｋｇ／ｍ＾3 ）
設計仕様の蒸気の密度 |  | ρ０ | 4.662 | 流量指示 ＷＯ | 実流量 Ｗ１
異なる蒸気の密度 |  | ρ１ | 3.173 | 2000 | 1649.9808
補正係数 |  |  | 0.82499 | 1800 | 1484.9827
最大流量値 |  |  | 2000 | 1600 | 1319.9847
流量指示値 |  | Ｗ０ | 1200 | 1400 | 1154.9866
実流量 |  | Ｗ１ | 989.9885 | 1200 | 989.9885
誤差率 ％ Ｆ．Ｓ． |  |  | 10.5006 | 1000 | 824.9904
|  |  |  | 800 | 659.9923
設計仕様と異なる仕様（蒸気密度＝圧力、温度）で流しているため |  |  |  | 600 | 494.9942
補正係数 | 0.82499 | となり |  | 400 | 329.9962
誤差率 | 10.5006 | ％Ｆ．Ｓ． が発生しています。 |  | 200 | 164.9981
|  |  |  | 0 | 0
蒸気の密度は蒸気表より求めます、上計算は
飽和蒸気、過熱蒸気 の場合に適用します。